## Slide 1
par ODID et Haemera
Bureaux indépendants de consultance en éclairage professionnel

## Slide 2
Ingrid Van Steenbergen
Gérante ODID sprl
ingrid@odid.be
0473/823.406
www.odid.be
Passionnée par l’éclairage depuis 1987
Consultante indépendante depuis 1998
Auditrice agréée: AMURE et UREBA
Membre de Groen Licht Vlaanderen
Membre de l’Institut Belge de l’Eclairage IBE
Aucun lien avec les fabricants ou les grossistes
Totalement neutre vis-à-vis des fournisseurs!

## Slide 3
Ginette Bastin
Gérante Haemera sprl
ginette@haemera.be
0486/42.66.69
Haemera sprl
Bureau de consultance en éclairage professionnel
COMEOS 28 FÉVRIER 2019
AUDIT
Analyse de l’existant Proposition de solutions Plan d’action
1
ANALYSE D’OFFRES
Adéquation de l’éclairage à l’usage Qualité du matériel proposé
2
CONSULTANCE
Tout accompagnement en lien avec l’éclairage
3
ETUDES D’ÉCLAIRAGE
Logiciel Dialux Evo
4
FORMATION
Sur mesure Adaptée au public Adaptée au temps
5
Indépendant de tout
fournisseur, nous vous accompagnons dans votre réflexion sur la conception ou la rénovation de votre éclairage. Quelle que soit l’approche choisie, nous combinons efficacité énergétique et confort visuel.
Dans l’industrie depuis 25 ans
Dans l’efficacité énergétique depuis 15 ans
Dans l’éclairage depuis 2015
Auditrice agréée: AMURE et UREBA
Membre de l’Institut Belge de l’Eclairage IBE
Aucun lien avec les fabricants ou les grossistes
Totalement neutre vis-à-vis des fournisseurs

## Slide 4
L’éclairage? C’est facile!
Pas besoin de spécialiste…!
Pas besoin d’étude…!
Pas besoin de mesures de contrôle…!
Qui est d’accord?
Qui n’est pas d’accord?

## Slide 5: Objectifs de la formation
Connaître les mécanismes de base de la vision
Apprendre les caractéristiques principales de l’éclairage LED
Apprendre à regarder l’éclairage et à l’analyser
Détecter des économies possibles
Proposer des solutions

## Slide 6: Table des matières
La vision
Quelques notions de photométrie
Quelques notions de colorimétrie
Performance énergétique de l’éclairage
Les normes
Human Centric Lighting
Relighting ou relamping?

## Slide 7: Les bases de l’éclairage
C’est quoi la vision?

## Slide 8
80% des informations qui nous parviennent sont liées à la vision!
Voir… un phénomène complexe!

## Slide 9
Compte les points noirs!

## Slide 10
Sources
primaires
Sources secondaires
(retransmission & modification)
Récepteur / encodeur (œil)
Décodeur / interprète (cerveau)
Soleil, lampes à décharge, ...
Atmosphère, air, eau, lentilles, fenêtres, objets, ...
Cornée
Iris
Analyse
Identification
Physique
Valeurs objectives
Vision
Valeurs subj.

## Slide 11: Ondes électromagnétiques et Photons
380nm
Perçue par l’oeil
760nm
Notes: Se comporte comme des particules ou comme des ondes en fonction du type d’interaction avec la matière.
Tout corps à une certaine température émet des photons. Plus la température de ce corps est élevée, plus l'énergie des photons émis est importante. Le corps humain, d'une température d'environ 310 Kelvins émet ainsi des infrarouges

## Slide 12: Le spectre des sources lumineuses
Forme  Détermine la “couleur “(Colorimétrie)
Surface  Détermine l’intensité (Photométrie)
Lumière du jour
LED
Incandescence
Fluorescence
Longueur d’onde (nm)
Intensité
Notes: DEMO: verschillende lichtbronnen spectraal meten. (Zon, Witte Led, halogeen, TL)
Bron foto: https://www.straluma.nl/blog/2015/2-februari/het-effect-van-verlichting-op-je-vloer.html

## Slide 13: Les bases de l’éclairage
Quelques notions de photométrie

## Slide 14
Quelques notions de photométrie
Flux [F]
Lumen
Intensité [I]
Candela
I=F/d
Luminance [L]
Candela/m²
Eclairement [E]
Lux
E=F/dS
E=I/d²
1
2
3
4

## Slide 15: Flux lumineux (lumen ou lm)
400 à 1000 lm
1000 à >5000 lm
10.000 à >30.000 lm
Notes: Enkele voorbeelden

## Slide 16
Quelques notions de photométrie
Flux [F]
Lumen
Intensité [I]
Candela
I=F/d
Luminance [L]
Candela/m²
Eclairement [E]
Lux
E=F/dS
E=I/d²
1
2
3
4

## Slide 17
Répartition de la lumière – la photométrie
Mesure de l’intensité lumineuse dans les 3 dimensions
Base de tout le dimensionnement d’une installation!

## Slide 18
Quelques notions de photométrie
Flux [F]
Lumen
Intensité [I]
Candela
I=F/d
Luminance [L]
Candela/m²
Eclairement [E]
Lux
E=F/dS
E=I/d²
1
2
3
4

## Slide 20: Exemples (lux, lx)
Soleil de
mi-journée
100.000 lux
Bureau
500 lux
Ciel nuageux
10.000 lux
Couloir
100 lux
Lune
0,5 lux
Notes: Verlichtingssterkte is moeilijk in te schatten omdat onze ogen adapteren.
Buiten is er nu 20 à 200 keer zo veel licht als binnen !

## Slide 21
Quelques notions de photométrie
Flux [F]
Lumen
Intensité [I]
Candela
I=F/d
Luminance [L]
Candela/m²
Eclairement [E]
Lux
E=F/dS
E=I/d²
1
2
3
4

## Slide 22: Luminance (cd/m²)
Ecran d’ordinateur
300 cd/m²
Dalle LED
3000 cd/m²
Soleil
1.600.000.000 cd/m²
Notes: Enkele voorbeeldjes.
Link naar verblinding leggen. >3000cd/m² is verblindend in kantooromgeving (500 lux)

## Slide 23
LED module +/- lumière blanche
Lampe fluorescente 58W
5.000 lm
5.000 lm
Confort visuel – attention aux luminances élevées!
Fluo T8 58W: 5.000 cd/m²
LED : > 50.000 cd/m² = éblouissement!

## Slide 24: Résumé
Lumen
Candela
Lux
Candela/m²
Notes: Overzichtje
1) Lamp geeft een aantal lumen
2) Een deeltje daarvan gaat in de richting van het boek  dit is de candela, ook eigenschap van de lamp
3) Samen met de candela’s van andere lichtbronnen, reflecties via de wanden en het zonlicht, wordt een hoeveelheid lux gecreëerd.
4) De hoeveelheid licht op het boek, samen met de reflectie-eigenschappen van het boek bepalen hoeveel licht er naar ons oog vertrekt. Dit is de cd/m² en bepaalt hoeveel fel wij het licht waarnemen.

## Slide 25: Les bases de l’éclairage
Quelques notions de colorimétrie

## Slide 26
Quelques notions de colorimétrie
La température de couleur
Température de couleur du corps noir (~ incandescence)
Lignes de même température de couleur proximale (décharge)
~ 3000 K
~ 4000 K

## Slide 27: C’est quoi “la couleur”?
S x = X, Y, Z 
Colour
No Colours!
Only spectra & reflection characteristics
S X x =X, Y, Z 

## Slide 28
Chaque source de lumière à son spectre
Toute l’information est dans le spectre!

## Slide 29
Quelques notions de colorimétrie
IRC - Indice de rendu des couleurs (Ra)
En cours de modification pour mieux correspondre à la réalité des LED

## Slide 30: IRC
Source lumineuse de référence
Source lumineuse à tester
Pour chaque échantillon : calcul de la différence de
couleur sous la lampe de référence et sous la lampe à tester.
Notes: Principe CRI (sta ik lang bij stil)

## Slide 31: Indice de rendu des couleurs : TM30
Résultats :
Rf : Fidélité de la teinte (remplace Ra / CRI)
Rg : Indice de saturation des couleurs
Représentation graphique vectorielle
Meilleure correspondance avec notre perception!
99 échantillons de couleur
Aussi des couleurs saturées
Notes: Betere methode uit TM30
Wordt meer en meer toegepast door fabrikanten, maar niet allemaal.
99 samples (kan nu, want berekening gebeurt nu met computer, niet meer manueel)
Veel betere correlatie met perceptie.
Rf – vervanger voor Ra
Rg >100: hogere verzadiging. Roze wordt iets roder, pastelgroen wordt groener, …
<100: lagere verzadiging. Rood wordt iets meer roze, …
Color Vector Graph: Verzadiging per kleur. Interessant voor bv. voeding. Beenhouwer wil meer verzadiging bij rood.

## Slide 32: Indice de rendu des couleurs : TM30
Slide: Kevin Houser
Exemple avec deux sources présentant les mêmes valeurs de Rf et de Rg, mais avec une distorsion de couleur différente.
Malgré un Rg identique, la seconde source a un “Gamut Area Index” plus faible.
Notes: http://www.soraa.com/blog_entries/52
Gamut Area Index (GAI) is calculated by dividing the gamut area formed by the light source with the gamut area formed by the reference source using the same set of colors that are used for CRI.

## Slide 33
Slide: Kevin Houser
Source neutre
Notes: Neutraal licht, hoge Rf (kleurweergave)

## Slide 34
Slide: Kevin Houser
Source avec
haute saturation
Notes: Meer gesatureerd licht. Bijgevolg lagere Rg (kan niet anders)
Let vooral op rode en oranje tinten, maar ook de andere kleuren veranderen.
(hoop op een goede beamer ;-) )

## Slide 35
Slide: Kevin Houser
Source avec
Basse saturation
Notes: Lagere saturatie
Geen goede lamp

## Slide 36
indice rendu des couleurs- 80..89
Température de couleur 3000 K
Code : indice de rendu des couleurs et température de couleur
Code international pour toutes les sources d’éclairage.
LED: Adaptation de la classification “Indice de rendu des couleurs” s’impose

## Slide 37: Performance énergétique de l’éclairage
Les fondements

## Slide 38
Les 3 fondements des économies en éclairage
Utiliser des sources lumineuses et des luminaires efficaces
(et bien les entretenir!)
Eteindre ou dimmer l’éclairage quand on n’en a pas besoin
(de façon intelligente! Favoriser l’éclairage du jour !)
Dimensionner et planifier correctement
(concept, normes, confort visuel…)

## Slide 39: Performance énergétique de l’éclairage Fondement 1
Utiliser des sources lumineuses et des luminaires efficaces
(et bien les entretenir!)

## Slide 41: Comparatif principales sources - lumière blanche
Chart: Temps (années)
Halogen | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27
Metal Halide | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.6 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 115 | 115
White LED | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 25 | 35 | 60 | 85
WLED Evolution | 85 | 110 | 135 | 148 | 155 | 163 | 172 | 180 | 188 | 198 | 206 | 210 | 215 | 220 | 224 | 228 | 230 | 230
 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 | 60
 | 60 | 80 | 105 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 157 | 159 | 160 | 161 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162

## Slide 42: Efficacité [lumen par watt, lm/W]
Vision critique
LED Die | LED Array |  | Optics |  | Control Gear | LED Luminaire
110 lm/W | 90% | 99 lm/W | 90% | 89 lm/W | 90% | 80 lm/W
 | 85% | 94 lm/W | 60% | 56 lm/W | 70% | 39 lm/W
Rendement du système =
Rendement de la source x rendement des auxiliaires x rendement de l’optique

## Slide 43
Optique & photométrie
Mécanique (IP, Ch…)
Electrotechnique
Esthétique
Aussi importante que le rendement
La photométrie

## Slide 44: Eclairage LED
La (R)Évolution en éclairage

## Slide 45
Eclairage d’accentuation
Illumination de bâtiments
Locaux frigorifiques
Eclairage domestique
Eclairage Public
Couloirs
Sanitaires
Eclairage de base de bureaux
Surfaces commerciales
Halls industriels
Hall de production
Applications en constante évolution
2000 2005 2010 2015
Niveau lumineux et efficacité
(R)Evolution des applications LED
  1907 : H. J. Round

## Slide 46: Eclairage LED
Spécificités et points d’attention

## Slide 47: LED - Terminologie

## Slide 48
Fonctionnement : la puce LED

## Slide 49
LED – Comment obtenir une lumière blanche?

## Slide 50: Couleur
Couleur de la LED bleue
peut varier!
Epaisseur de la couche
de phosphore peut varier!

## Slide 51: La gamme de couleur (BINNING)

## Slide 52: Consistance de couleur
Au départ
Maintien de la consistance
Au sein d’une même armature
Entre différentes armatures
Lors du remplacement d’une armature

## Slide 53: Consistance de couleur

## Slide 54: Consistance de couleur
Illustrations
Source : Xicato
Presque invisible
Visible
Clairement visible
7+
Step
Gênant !

## Slide 55
Verre
>>200°C
Métal
~ 40 à 60°C
“Les LED génèrent peu de chaleur”
 En effet, mais…
Spécificités et points d’attention
Chaleur

## Slide 56
Plus la LED chauffe, moins elle vivra
Spécificités et points d’attention
Chaleur et efficacité de la led

## Slide 57
Protocole de mesure LM-80 avec extrapolation conforme TM-21
LED - Spécificités et points d’attention
Durée de vie

## Slide 58
Définitions normalisées: Les valeurs L-B-F donnent les caractéristiques de durée de vie des luminaires-LED
60.000 L70 B30
Durée de vie en heures
Quantité de lumière restante à la fin de la durée de vie annoncée (%)
Valable pour 100-B
Estimation du nombre de LED non conforme à L (%)
LED - Spécificités et points d’attention
Durée de vie

## Slide 59
p.ex.
L 80 B20 à 30.000h
L70 à 50.000h
L90 B10 à 50.000h
Important pour le dimensionnement
(Facteur de maintenance)
LED - Spécificités et points d’attention
Durée de vie

## Slide 60
Le facteur de maintenance (MF) est important dans le dimensionnement.
MF = Facteur de réduction permettant de prendre en compte la diminution de l’éclairement réalisé du à plusieurs phénomènes liés au vieillissement de l’installation et des locaux (en autre LLMF).
Donc : surdimensionnement de l’installation neuve!
LED - Spécificités et points d’attention
Facteur de maintenance

## Slide 61
Fluctuation rapide et périodique de la quantité de
lumière donnée par la lampe
LED - Spécificités et points d’attention
Effet stroboscopique et flicker

## Slide 62
Maux de tête
Problème de concentration
Fatigue
LED - Spécificités et points d’attention
Flicker - Conséquences

## Slide 63: LEDs et flicker
Les LEDs réagissent particulièrement vite aux variations de courant.
Les LEDs s’éteignent tout de suite après extinction.
  Plus de risque de flicker qu’avec les autres sources lumineuses
La qualité du driver est primordiale !!!

## Slide 64: Interprétation SVM (Stroboscopic Visibility Measure)
Norme en cours d’approbation
Analyse très simple …
SVM < 1 Non visible
SVM = 1 Juste visible
SVM > 1 Visible

## Slide 65: Sécurité photobiologique Recommandation en fonction du temps d’exposition, de l’intensité et de la distance
LED - Spécificités et points d’attention
Mais encore …

## Slide 66
LED - Spécificités et points d’attention
Mais encore …
Certification des produits LED Facteur de puissance
Exigences Ecodesign
< 2 W  aucune
2 - 5 W  PF > 0,4
5 - 25 W  PF > 0,5
> 25 W  PF > 0,9
PF = 0,2-0,95
(dépend du design)

## Slide 67: Performance énergétique de l’éclairage Fondement 2
Eteindre ou dimmer l’éclairage quand on n’en a pas besoin
(de façon intelligente! Favoriser l’éclairage du jour)

## Slide 68
Eclairer combien, où et quand on en a besoin
Gradation en fonction de la lumière du jour/présence
Détecteurs de présence ou d’absence (pas sur BM!)
(par lampe, par groupe de lampes, centralisé…)
Extérieur: Cellule crépusculaire (+ horloge?)
Gestion automatisée

## Slide 69
K I S S
Keep It Simple and Stupid
Sensibilisation des utilisateurs
+
Détection d’absence ou horloge
+
Dimming en fonction de la luminosité
Gestion automatisée
Les modules de gestion consomment de l’énergie.
Led allumé inutilement = gaspillage d’énergie.

## Slide 70
Gestion automatisée
Comparaison des systèmes BUS
1-10V :
Particulièrement adapté pour des systèmes simples
Autonome ou couplé à un système BUS
DALI :
Protocole global
Autonome ou couplé à un système BUS
DMX :
Particulièrement adapté pour des effets de couleurs complexes et rapides
KNX :
Système domotique complet

## Slide 71: Protocole sans fil – Par exemple Zigbee
Maillage dynamique
= MESH

## Slide 72: Protocole sans fil – Et beaucoup d’autres
La diversité des protocoles est
limitant pour la technologie !!!

## Slide 73: Performance énergétique de l’éclairage Fondement 3
Dimensionner et planifier correctement
(concept, normes, confort visuel…)

## Slide 74: NBN-EN12464
NBN-EN12464-1
Eclairage des lieux de travail
Intérieur
NBN-EN12464-2
Eclairage des lieux de travail
Extérieur
NBN-EN12193:2007 Eclairage des installations sportives

## Slide 75
Critères pour la conception de l’éclairage
Les différents critères:
La répartition de la luminance
Le niveau d’éclairement (lux)
L’éblouissement
L’orientation de la lumière
Le rendu des couleurs et la température de couleur
Le flicker (scintillement lié à l’effet stroboscopique)
La variabilité / le dimming
Et … l’efficacité énergétique
D’abord le confort visuel !
Trois exigences de base:
Confort visuel Se sentir bien
Niveau de production élevé
2) Performance visuelle
Pas de manière ponctuelle
mais tout au long de la
période de travail et dans
toutes les circonstances
3) Sécurité Aucun accident!

## Slide 76
Ne basez jamais une décision pour le relighting sur un simple ficher Excel parlant uniquement de l’économie d’énergie et du temps de retour!
D’abord le confort visuel !

## Slide 77
Quel niveau d’obligation?
“Code du bien-être au travail” (2017)
est obligatoire et réfère à:
NBN EN 12464-1
NBN EN 12464-2
  => Confort visuel

## Slide 78: Eclairage LED
Relamping ou relighting?

## Slide 79: Exemple de substitution : armature TL
Lampe TL
Courbe photométrique déterminée par l’armature

## Slide 80
TUBE LED usagé?
Dépréciation du flux?
=> Moins de flux que fluo!
Substitution et flux lumineux
Quid du niveau d’éclairement???

## Slide 81: Substitution et driver intégré
Driver intégré dans la lampe
    La LED chauffe aussi le driver!
    Durée de vie???
    La place est limitée!
    Qualité du driver – Risque accru de flicker!
Notes: Ander voorbeeldje, met kleinere PCB? Dit is geen representatief voorbeeld

## Slide 82
Substitution et niveau d’éclairement
Exemple: Mesures avec luxmètre dans ce plateau de bureau:
Bureau avec grille et T8/840 (vieilles lampes / âge?)
Bureau avec grille et tube LED/840 (nouveau):
+/- 100 lux en moins sous Tube Led par rapport à T8
Et flicker!
Downlight avec lampe fluo-compacte
Downlight avec lampe LED (dans nouveau socquet E27)
+/- 100 lux en moins que fluo-compacte (quid durée de vie???)
Et flicker!
! Lampes LED à socquet E27 avec driver intégré =
pour usage domestique

## Slide 83
Attention: Déformation de la courbe photométrique possible.
Répartition de la lumière modifiée avec tube LED.
=>
=>
TL /840 TUBE LED
Substitution et courbe photométrique
Measures made by ENGIE/LABORELEC

## Slide 84: Substitution et température
Chaleur enfermée dans l’armature
Bron: Osram
Lampe TL
Lampe LED

## Slide 85
EN 62776: Norme sécurité pour les tubes LED (remplacement des T5, T8 et T12)
Publication : 31 mai 2015
Produits antérieurs basés sur des normes génériques
Substitution et réglementation

## Slide 86: Substitution et réglementation
Responsabilité reste au niveau du fabricant
Responsabilité au niveau de l’installateur!
Adaptation limitée au remplacement de la source lumineuse (et éventuellement du starter)
Egalement remplacement du ballast, modification du cablâge interne, …

## Slide 87: Nouveau: Tube LED avec driver externe dans luminaire conçu pour tube LED
Product description
Design: LED lamp
colour rendering Ra >= 80, standard colour tolerance < 3 Step MacAdam LED module configured as a linear circuit board. Mid-power LEDs for even illumination and maximum efficiency.
Base profile in extruded aluminium for optimum thermal management. Cover in clear, satinised or opal PMMA for efficient light emission, base in durable white PC.
Operation using an external LED driver (prefitted in luminaire), constant current, safety extra low voltage less than 60 Volts (SELV conformity).
p.ex. RIDI

## Slide 88: Le futur de l’éclairage (LED)
Human Centric Lighting

## Slide 89: Qualité de la lumière pour l’être humain
Human
Centric
Lighting

## Slide 90
Human Centric Lighting
La lumière a un impact sur tous les organismes vivants.
Outre l’aspect visuel, la lumière a aussi un impact sur le comportement biologique et émotionnel des gens : les aspects non visuels.
Une plus grande exposition à la lumière
pendant la journée
= Synchronisation du rythme circadien
= Plus grande vigilance
= Meilleures prestations cognitives :
  pensée analytique, mémoire, …
= Moins de symptômes de dépression
= Moins d’insomnie dans les cas de démence
= Meilleure récupération des patients hospitalisés
= Meilleure performance sportive en soirée
= Moins de cas d’hyperactivité
…

## Slide 91
Human Centric Lighting
Depuis 2018
Human Centric Lighting est beaucoup plus que la régulation de la couleur de la lumière
Depend de:
- Temps de la journée/nuit
- Durée
- Intensité (vertical)
- Spectre

## Slide 92: Le futur de l’éclairage (LED)
Light as a Service

## Slide 93: Everything as a Service
Mobility as a Service

## Slide 94: Exemple : Hardware as a Service

## Slide 95: LaaS – Light as a Service
 | Traditionnel | LaaS
Investissement | Client final | Prestataire LaaS
Coût en cas de panne | Installateur Fabrikcant Client final | Prestataire LaaS
Entretien | Client final | Prestataire LaaS
Les coûts d’investissement sont drastiquement réduit
 Le client final n’aura pas de responsabilité de maintenance

## Slide 96: LaaS – Light as a Service
 Responsabilité du prestataire du LaaS

## Slide 97: LaaS – Light as a Service
Réparation
Upgrade
Réutilisation des
composants
Recyclage
Marché 2de main

## Slide 98: Conclusions
Conception totalement différente des projets
Tous les coûts (installation, réparation, entretien, recyclage) sont à charge du prestataire LaaS!
Traditionnellement : Projet optimalisé sur les coûts d’achat
LaaS: Optimalisation sur les coûts totaux du projet

## Slide 99: Exemples
Luchthaven Schiphol
Reykjavik University
Varo Mechelen

## Slide 100: Relighting par des luminaires LED?
Oui … à certaines conditions :
Luminaires de qualité (fiabilité!)
De préférence dimmable!
Belle photométrie (confort visuel!)
Bien dimensionné!
De préférence avec driver changeable
(réparation possible en cas de défect)

## Slide 101
Merci de votre attention
A votre service
Ingrid Van Steenbergen Ingrid@odid.be
Ginette Bastin Ginette@haemera.be