## Slide 1
Seminarie dinsdag 18 juni 2019
Een LED-verlichting tegen elke prijs?
Stel u de juiste vragen alvorens te investeren in verlichting.
door ODID en Haemera
Onafhankelijke adviesbureau’s voor professionele verlichting.

## Slide 2
Ingrid Van Steenbergen
Zaakvoerder ODID
ingrid@odid.be
0473/823.406
www.odid.be
Gepassioneeerd door verlichting sinds 1987
Onafhankelijk lichtadviseur sinds 1998
Lid van Groen Licht Vlaanderen
Lid van Belgisch Instituut Verlichtingskunde BIV
Erkend auditrice SPW: AMURE en UREBA
Geen banden met fabrikanten of verdelers
Absolute neutraliteit gegarandeerd !

## Slide 3
Ginette Bastin
Gérante Haemera sprl
ginette@haemera.be
0486/42.66.69
Haemera sprl
Bureau de consultance en éclairage professionnel
COMEOS 28 FÉVRIER 2019
AUDIT
Analyse de l’existant Proposition de solutions Plan d’action
1
ANALYSE D’OFFRES
Adéquation de l’éclairage à l’usage Qualité du matériel proposé
2
CONSULTANCE
Tout accompagnement en lien avec l’éclairage
3
ETUDES D’ÉCLAIRAGE
Logiciel Dialux Evo
4
FORMATION
Sur mesure Adaptée au public Adaptée au temps
5
Indépendant de tout
fournisseur, nous vous accompagnons dans votre réflexion sur la conception ou la rénovation de votre éclairage. Quelle que soit l’approche choisie, nous combinons efficacité énergétique et confort visuel.
In industrie sinds 25 jaar
In energie efficiëntie sinds 15 jaar
In de verlichting sinds 2015
Erkend auditrice: AMURE et UREBA
Lid van Belgisch Instituut voor Verlichting BIV
Geen link met fabrikanten en grossisten
Totaal neutraal tegenover leveranciers fournisseurs

## Slide 4
Verlichting? Dat is gemakkelijk!
Geen specialisten nodig…!
Geen studies nodig…!
Geen controlemetingen nodig…!
Wie is hiermee akkoord?
Wie is hiermee niet akkoord?

## Slide 5: Doel van deze vorming
Zien mechanisme leren kennen
Belangrijkste kenmerken van LED verlichting leren
Leren om naar verlichting te kijken en te analyseren
Mogelijke besparingen opsporen
Oplossingen voorstellen

## Slide 6: Inhoud
Het zicht
Enkele noties van fotometrie
Enkele noties van colorimetrie
Energieprestatie van verlichting
De normen
Human Centric Lighting
Relighting of relamping?

## Slide 7: Basis van verlichting
Wat is zien?

## Slide 8
80% van de informatie bereikt ons
via het zicht!
Zien… een zeer complex gegeven!

## Slide 9
Tel de zwarte puntjes eens!

## Slide 10
Primaire bronnen
Secundaire bronnen
(reflectie en vervormingen)
Receptor / encodeur (oog)
Decodeur / interpretatie(hersenen)
Zon, lampen, vuur, ...
Atmosfeer, lucht, water, lenzen, ramen objecten…
Hoornvlies
Iris
Analyse
Identificatie
Fysische
Objectieve waarden
Zien
Subj. waarden

## Slide 11: Electromagnetische golven en fotonen
380nm
Gezien door het oog
760nm
Notes: Se comporte comme des particules ou comme des ondes en fonction du type d’interaction avec la matière.
Tout corps à une certaine température émet des photons. Plus la température de ce corps est élevée, plus l'énergie des photons émis est importante. Le corps humain, d'une température d'environ 310 Kelvins émet ainsi des infrarouges

## Slide 12: Het spectrum van lichtbronnen
Vorm  Bepaalt de “kleur” (Colorimetrie)
Oppervlakte  Bepaalt de intensiteit (Fotometrie)
Daglicht
LED
Gloeilamp
Fluorescencie
Golflengte(nm)
Intensité
Notes: DEMO: verschillende lichtbronnen spectraal meten. (Zon, Witte Led, halogeen, TL)
Bron foto: https://www.straluma.nl/blog/2015/2-februari/het-effect-van-verlichting-op-je-vloer.html

## Slide 13: De basis van verlichting
Enkele noties van fotometrie

## Slide 14
Enkele basisbegrippen van fotometrie
Lichtstroom [F]
Flux Lumen
Intensiteit [I]
Candela
I=F/d
Luminantie [L]
Candela/m²
Verlichtingsterkte
[E] Lux
E=F/dS
E=I/d²
1
2
3
4

## Slide 15: Lichtstroom (lumen of lm)
400 à 1000 lm
1000 à 5000 lm
10.000 à 30.000 lm
Notes: Enkele voorbeelden

## Slide 16
Enkele basisbegrippen van fotometrie
Lichtstroom [F]
Flux Lumen
Intensiteit [I]
Candela
I=F/d
Luminantie [L]
Candela/m²
Verlichtingsterkte
[E] Lux
E=F/dS
E=I/d²
1
2
3
4

## Slide 17: Verdeling van de verlichting – de fotometrie
Meting van de lichtintensiteit in de 3 dimensies.
De basis van elke dimensionering van een lichtinstallatie.

## Slide 18
Enkele basisbegrippen van fotometrie
Lichtstroom [F]
Flux Lumen
Intensiteit [I]
Candela
I=F/d
Luminantie [L]
Candela/m²
Verlichtingsterkte
[E] Lux
E=F/dS
E=I/d²
1
2
3
4

## Slide 19
De hoeveelheid licht die invalt per oppervlak

## Slide 20: Voorbeelden (lux, lx)
Middagzon
100.000 lux
Kantoor
500 lux
Bewolkte hemel
10.000 lux
Gang
100 lux
Maan
0,5 lux
Notes: Verlichtingssterkte is moeilijk in te schatten omdat onze ogen adapteren.
Buiten is er nu 20 à 200 keer zo veel licht als binnen !

## Slide 21
Enkele basisbegrippen van fotometrie
Lichtstroom [F]
Flux Lumen
Intensiteit [I]
Candela
I=F/d
Luminantie [L]
Candela/m²
Verlichtingsterkte
[E] Lux
E=F/dS
E=I/d²
1
2
3
4

## Slide 22: Luminantie (cd/m²)
Computerscherm
300 cd/m²
LED-tegel
3000 cd/m²
Zon
1.600.000.000 cd/m²
Notes: Enkele voorbeeldjes.
Link naar verblinding leggen. >3000cd/m² is verblindend in kantooromgeving (500 lux)

## Slide 23
LED module wit licht vb.
Fluorescentielamp T8 58W
5.000 lm
5.000 lm
Luminantie - opgelet voor verblinding!
Fluo T8 58W: 5.000 cd/m²
LED : > 50.000 cd/m² = verblinding!

## Slide 24: Samenvatting
Lumen
Candela
Lux
Candela/m²
Notes: Overzichtje
1) Lamp geeft een aantal lumen
2) Een deeltje daarvan gaat in de richting van het boek  dit is de candela, ook eigenschap van de lamp
3) Samen met de candela’s van andere lichtbronnen, reflecties via de wanden en het zonlicht, wordt een hoeveelheid lux gecreëerd.
4) De hoeveelheid licht op het boek, samen met de reflectie-eigenschappen van het boek bepalen hoeveel licht er naar ons oog vertrekt. Dit is de cd/m² en bepaalt hoeveel fel wij het licht waarnemen.

## Slide 25: De basis van verlichting
Enkele noties van colorimetrie

## Slide 26
Enkele noties van colorimetrie
De kleurtemperatuur
Kleurtemperatuur van « black body »
(~ gloeidraad)
Lijnen met dezelfde proximale kleurtemperatuur
~ 3000 K
~ 4000 K

## Slide 27: Wat is “kleur”?
S x = X, Y, Z 
Colour
No Colours!
Only spectra & reflection characteristics
S X x =X, Y, Z 

## Slide 28
Elke lichtbron heeft een typisch sprectrum

## Slide 29
Enkele noties van colorimetrie
CRI / IRC / KWI – Kleurweergaveïndex (Ra)
Zal worden gewijzigd om beter overeen te komen met de realiteit van LED.

## Slide 30: CRI
Referentielichtbron
Te testen lamp
Voor elk sample wordt het kleurverschil tussen testlamp en
de referentie berekend.
In de praktijk gebeurt dit mathematisch
ahv het spectrum van de testlamp.
Notes: Principe CRI (sta ik lang bij stil)

## Slide 31: TM30
Resultaten:
Rf: Waarheidsgetrouwheid (vervangt Ra / CRI)
Rg: Kleurbereik – saturatie van kleuren
Color vector graph
Betere overeenkomst met onze perceptie !
99 kleursamples
Ook gesatureerde kleuren
Notes: Betere methode uit TM30
Wordt meer en meer toegepast door fabrikanten, maar niet allemaal.
99 samples (kan nu, want berekening gebeurt nu met computer, niet meer manueel)
Veel betere correlatie met perceptie.
Rf – vervanger voor Ra
Rg >100: hogere verzadiging. Roze wordt iets roder, pastelgroen wordt groener, …
<100: lagere verzadiging. Rood wordt iets meer roze, …
Color Vector Graph: Verzadiging per kleur. Interessant voor bv. voeding. Beenhouwer wil meer verzadiging bij rood.

## Slide 32: Kleurweergave index: TM30
Slide: Kevin Houser
Voorbeeld van 2 lichtbronnen met dezelfde Rf en Rg, maar met een afwijking in verschillende kleuren.
Ondanks dezelfde Rg waarde, heeft de tweede lichtbron een lagere “Gamut Area Index”.
Notes: http://www.soraa.com/blog_entries/52
Gamut Area Index (GAI) is calculated by dividing the gamut area formed by the light source with the gamut area formed by the reference source using the same set of colors that are used for CRI.

## Slide 33
Slide: Kevin Houser
Neutrale lichtbron
Notes: Neutraal licht, hoge Rf (kleurweergave)

## Slide 34
Slide: Kevin Houser
Lichtbron met hogere saturatie
Notes: Meer gesatureerd licht. Bijgevolg lagere Rg (kan niet anders)
Let vooral op rode en oranje tinten, maar ook de andere kleuren veranderen.
(hoop op een goede beamer ;-) )

## Slide 35
Slide: Kevin Houser
Lichtbron met lagere saturatie
Notes: Lagere saturatie
Geen goede lamp

## Slide 36
KWI : 80..89
Kleurtemperatuur 3000K
Code : Kleurweergaveïndex en kleurtemperatuur
Internationale code voor alle lichtbronnen.
PS: Nieuwe classificatie in ontwerp volgens TM30.

## Slide 37: Energieprestatie van verlichting
De basisbegrippen

## Slide 38: de 3 basisbegrippen voor duurzame verlichting
  Gebruik van efficiënte lichtbronnen en toestellen (en ze goed onderhouden !)
  De verlichting niet onnodig op 100% laten branden (dimmen of doven op intelligente wijze!)
  Correcte dimensionering met hoog visueel comfort
  (Rekening houden met normen: NBN EN 12464-1,… IP, UGR,
  gelijkmatigheid, goede visuele verhoudingen…)

## Slide 39: Energieprestatie van verlichting Basisbegrip 1
Gebruik van energiezuinige lichtbronnen en verlichtingstoetsellen
(en ze goed onderhouden!)

## Slide 40
Kies maar uit

## Slide 41: Lichtbronnen voor wit licht en hun rendement
Chart: Time [Year]
Halogen | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27
Metal Halide | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.6 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 110 | 115 | 115
White LED | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 25 | 35 | 60 | 85
WLED Evolution | 85 | 110 | 135 | 148 | 155 | 163 | 172 | 180 | 188 | 198 | 206 | 210 | 215 | 220 | 224 | 228 | 230 | 230
 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 | 60
 | 60 | 80 | 105 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 157 | 159 | 160 | 161 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162

## Slide 42: Efficiëntie [lumen par watt, lm/W]
Kritische visie
LED Die | LED Array |  | Optics |  | Control Gear | LED Luminaire
110 lm/W | 90% | 99 lm/W | 90% | 89 lm/W | 90% | 80 lm/W
 | 85% | 94 lm/W | 60% | 56 lm/W | 70% | 39 lm/W
Systeemrendement =
Rendement van de bron
X
rendement van voorschakeltoestellen
X
rendement van de optieken

## Slide 43: Even belangrijk als het rendement is de fotometrie
Optiek & fotometrie
Mechanisch (IP, Ch, ATEX…)
Electrotechnisch
Esthetisch

## Slide 44: LED verlichting
De (R)Evolutie in verlichting

## Slide 45
Accentverlichting
Gebouwverlichting
Gekoelde lokalen
Huis- tuin en keuken gebruik
Openbare verlichting
Gangen
Sanitaire ruimten
Basisverlichting kantoren
Commerciële ruimten
Industriële hallen
Productiehallen
Toepassingen constant in evolutie
2000 2005 2010 2015
Lichtniveau en efficiëntie
(R)Evolutie van LED toepassingen

## Slide 46: LED verlichting
Bijzonderheden en aandachtspunten

## Slide 47: LED - Terminologie
Chip LED LED lamp LED module LED armatuur

## Slide 48
Werking van de LED chip

## Slide 49
LED – Hoe bekomen we wit licht?

## Slide 50: Kleur
Kleur van de blauwe LED
kan verschillen!
Dikte van de fosforlaag kan verschillen!

## Slide 51: Kleurengamma (BINNING)

## Slide 52: Kleurconsistentie
Bij aanvang
Behoud van de kleurconsistentie
En eenzelfde toestel
Tussen verschillende toestellen
Bij vervanging van een toestel

## Slide 53: Kleurconsistentie

## Slide 54: Kleurconsistentie
Illustraties
Bron : Xicato
Bijna onzichtbaar
Zichtbaar
Duidelijk zichtbaar
7+
Step
Storend!

## Slide 55: Warmte
Glas
>>200°C
Metaal
~ 40 à 60°C
“Leds genereren amper warmte”
 Inderdaad, maar…

## Slide 56
Hoe warmer de LED wordt, hoe minder lang ze meegaat.
Bijzonderheden en aandachtspunten
Warmte en efficiëntie van LED

## Slide 57
Meetprotocol LM-80 met extrapolatie conform TM-21
LED - Bijzonderheden en aandachtspunten
Levensduur

## Slide 58
Genormaliseerde definities: De L-B-F waarden geven de levensduur van LED-armaturen weer.
60.000 L70 B30
Levensduur
In uren
Hoeveelheid licht die nog over is op de aangeduide tijd (%)
Geldig voor 100-B
Raming van % LED niet conform aan L
LED - Bijzonderheden en aandachtspunten
Levensduur

## Slide 59
Vb.
L 80 B20 bij 30.000h
L70 bij 50.000h
L90 B10 bij 50.000h
Belangrijk voor dimensionering
(Onderhoudsfactor)
LED - Bijzonderheden en aandachtspunten
Levensduur

## Slide 60
De onderhoudsffactor (Maintenance factor MF) is belangrijk bij de dimensionering van verlichtingsinstallaties.
MF = Verminderingsfactor die rekening houdt met de vermindering van het lichtniveau die het gevolg is van meerdere factoren gekoppeld aan de veroudering van de installatie en de lokalen (o.a. LLMF).
LED - Bijzonderheden en aandachtspunten
Onderhoudsfactor

## Slide 61
Periodieke veranderingen in de
hoeveelheid licht dit de lichtbron geeft.
LED - Bijzonderheden en aandachtspunten
Stroboscopisch effect en flicker

## Slide 62: Gevolgen van flikkering en stroboscopisch effect
Hoofdpijn
Concentratieproblemen
Vermoeidheid

## Slide 63: Leds en flikkering
1) Leds reageren razend snel op variaties in de stroom.
2) Leds hebben zo goed als geen nalichttijd.
  Meer kans op flikkering dan andere lichtbronnen.
Kwaliteit van de leddriver is bepalend !!!

## Slide 64: Interpretatie (SVM – Stroboscopic Visibility Measure)
Norm wordt verwacht
Zeer eenvoudige analyse…
SVM < 1 Niet zichtbaar
SVM = 1 Net zichtbaar
SVM > 1 Zichtbaar

## Slide 65: Fotobiologische veiligheid Aanbeveling in functie van blootstellingstijd, intensiteit en afstand
LED - Bijzonderheden en aandachtspunten
En wat nog…

## Slide 66
LED - Bijzonderheden en aandachtspunten
En wat nog…
Certificatie van LED productien Arbeidsfactor
Eisen Ecodesign
< 2 W  geen
2 - 5 W  PF > 0,4
5 - 25 W  PF > 0,5
> 25 W  PF > 0,9
PF = 0,2-0,95
(afhankelijk van design)

## Slide 67: Energieprestatie van verlichting Basisbegrip 2
Uitschakelen of dimmen van de verlichting als we ze niet nodig hebben
(op intelligente wijze!
Geef de voorkeur aan daglicht)

## Slide 68
Verlicht hoeveel, waar en wanneer wat nodig is.
Dimming in functie van daglicht en/of aanwezigheid
AAN- of AFwezigheidsdetectoren (niet op MB!)
(per lampe, per groep van lampen, gecentraliseerd…)
Buitenverlichting: fotocel (+ horloge?)
Gestion automatisée

## Slide 69
K I S S
Keep It Simple and Stupid
Sensibilisatie van de gebruikers
+
Afwezigheidsdetectie (+ horloge)
+
Dimming in functie van daglicht
Automatische sturing
Stuurmodules verbruiken ook energie.
Een LED die onnodig blijft branden = energieverspilling

## Slide 70
Automatische sturing
Vergelijking verschillende systemen
1-10V :
Specifiek voor eenvoudige systemen
Autonoom of gekoppeld aan een BUS systeem
DALI :
Globaal protocol
Autonoom of gekoppeld aan een BUS systeem
DMX :
Specifiek ontworpen voor snelle en complexe kleureffecten
KNX :
Compleet domotica systeem

## Slide 71: Draadloos Protocole – vb. Zigbee
Maillage dynamique
= MESH

## Slide 72: Draadloos Protocole – En vele andere…
De grote diversiteit in de protocols
is beperkend voor de technologie !!!

## Slide 73: Energieprestatie van verlichting Basisbegrip 3
Dimensionneer et plan correct
(concept, normen, visueel comfort…)

## Slide 74: NBN-EN12464
NBN-EN12464-1
Werkplekverlichting
Binnen
NBN-EN12464-2
Werkplekverlichting
Buiten
NBN-EN12193:2007 Sportverlichting

## Slide 75
Critères pour la conception de l’éclairage
Les différents critères:
La répartition de la luminance
Le niveau d’éclairement (lux)
L’éblouissement
L’orientation de la lumière
Le rendu des couleurs et la température de couleur
Le flicker (scintillement lié à l’effet stroboscopique)
La variabilité / le dimming
Et … l’efficacité énergétique
D’abord le confort visuel !
Trois exigences de base:
Confort visuel Se sentir bien
Niveau de production élevé
2) Performance visuelle
Pas de manière ponctuelle
mais tout au long de la
période de travail et dans
toutes les circonstances
3) Sécurité Aucun accident!

## Slide 76: Norm & visueel comfort
Eerst visueel comfort!!

## Slide 77
Baseer een beslissing voor relighting nooit alleen op een simpele Excel tabel die enkel de energiebesparing en de terugverdientijd weergeeft.
Visueel comfort komt eerst!

## Slide 78
Wat is er verplicht?
“Codex over het welzijn op het werk” (2017)
is verplicht en verwijst naar:
NBN EN 12464-1
NBN EN 12464-2
  => Visueel comfort

## Slide 79: LED
Relamping of relighting?

## Slide 80: Voorbeeld: armatuur TL
Lampe TL
Fotometrische curve wordt bepaald door reflector

## Slide 81
TUBE LED wat als oud?
Afname van de flux?
=> Miner flux dan fluo!
Relamping en lichtstroom
Wat met het lichtniveau???

## Slide 82: Relamping en geïntegreerde driver
Driver geïntegreerd in de lamp
    De LED warmt ook de driver op!
    Levensduur???
    Beperkte plaats!
    Wat met de kwaliteit van de driver
    Hoog risico op flicker!
Notes: Ander voorbeeldje, met kleinere PCB? Dit is geen representatief voorbeeld

## Slide 83
Relamping en lichtniveau
Voorbeeld: Lichtmetingen met luxmeter in dit kantoorgebouw:
Bureau met raster en T8/840 (oude TL-lampen/leeftijd?)
Bureau met raster en LED buis/840 (nieuw):
+/- 100 lux minder licht met LED buis tegenover T8
En flicker!
Downlight met compact fluolamp
Downlight avec LED lamp (in nieuwe lampvoet E27)
+/- 100 lux minder licht onder LED dan met compact fluo (quid levensduur???) En flicker!
! LED lampen met lampvoet E27 met interne driver =
Voor huis-tuin en keuken gebruik.

## Slide 84
Opgelet: Vervorming van de fotometrische curve mogelijk.
Wijziging van de verdeling van het licht door plaatsing van LED-buis.
=>
=>
TL /840 LED buis
Relamping en fotometrie
Measures made by ENGIE/LABORELEC

## Slide 85: Relamping en temperatuur
Warmte blijft in gesloten toestel
Bron: Osram
Lamp TL
Lamp LED

## Slide 86
EN 62776: Veiligheidsnorm voor LED-buizen (vervanging van T5, T8 en T12)
Publicatie : 31 mei 2015
Oudere producten gebaseerd op generische normen
Relamping en reglementen

## Slide 87: Relamping en reglementen
Verantwoordelijkheid blijft bij de fabrikant
Verantwoordelijkheid komt bij de installateur!
Beperkte aanpassing bij de vervanging van de lichtbron (en eventueel de starter)
Eveneens vervanging van de ballast, wijziging van de interne bekabeling,…

## Slide 88: Nieuw: LED-buis met externe driver in verlichtingstoestel ontworpen voor LED-buis
Product description
Design: LED lamp
colour rendering Ra >= 80, standard colour tolerance < 3 Step MacAdam LED module configured as a linear circuit board. Mid-power LEDs for even illumination and maximum efficiency.
Base profile in extruded aluminium for optimum thermal management. Cover in clear, satinised or opal PMMA for efficient light emission, base in durable white PC.
Operation using an external LED driver (prefitted in luminaire), constant current, safety extra low voltage less than 60 Volts (SELV conformity).
vb. RIDI

## Slide 89: De toekomst van verlichting
Human Centric Lighting

## Slide 90: Kwaliteit van de verlichting voor de mens
Human
Centric
Lighting

## Slide 91
Human Centric Lighting
LICHT heeft een impact op elk levend organisme.
Naast het visuele aspect heeft licht ook een impact op het biologische en emotionele gedrag van de mens:
de NIET-visuele aspecten.
Hogere blootstelling aan licht overdag
= Synchronisatie van het circadiaan ritme
= Betere alertheid
= Betere cognitieve prestaties
  Analytisch denken, werkgeheugen …
= Minder depressie symptomen
= Minder slapeloosheid bij dementerenden
= Beter herstel van ziekenhuispatiënten
= Betere sportprestaties in avond
= Minder ADHD gevallen
…

## Slide 92
Human Centric Lighting
Sinds 2018
Human Centric Lighting is veel meer dan de regeling van de kleurtemperatuur van de lichtbron
Hangt af van:
- Moment op de dag/nacht
- Duur
- Intensiteit (verticaal)
- Spectrum

## Slide 93: De toekomst van verlichting (LED)
Light as a Service

## Slide 94: Everything as a Service
Mobility as a Service

## Slide 95: Voorbeeld : Hardware as a Service

## Slide 96: LaaS – Light as a Service
 | Traditioneel | LaaS
Investering | Eindklant | Aanbieder LaaS
Kosten bij defect | Installateur Armatuurfabrikant Eindklant | Aanbieder LaaS
Onderhoud | Eindklant | Aanbieder LaaS
Investeringsdrempel wordt drastisch verlaagd
 Ontzorging van de eindklant

## Slide 97: LaaS – Light as a Service
 Verantwoordelijkheid van de LaaS-aanbieder

## Slide 98: LaaS – Light as a Service
Herstelling
Upgrade
Hergebruik
van onderdelen
Recyclage
2de handsmarkt

## Slide 99: Conclusies
Totaal andere insteek bij armatuurontwerp
Alle kosten (installatie, herstelling, onderhoud, recyclage) zijn voor rekening van de LaaS-aanbieder!
Traditioneel: Ontwerp geoptimaliseerd naar aankoopprijs
LaaS: Optimalisatie naar kost van het totaalproject

## Slide 100: Voorbeelden
Luchthaven Schiphol
Reykjavik University
Varo Mechelen

## Slide 101: Relighting met LED verlichting?
Ja … maar onder bepaalde voorwaarden:
Kies voor kwaliteitsvol materiaal
Bij voorkeur dimbaar!
Met mooie fotometrie (visueel comfort!
Goed gedimensioneerd!
Bij voorkeur met vervangbare driver
(reparatie mogelijk bij defect)

## Slide 102
Bedankt voor uw aandacht
Steeds tot uw dienst
Ingrid Van Steenbergen Ingrid@odid.be
Ginette Bastin Ginette@haemera.be